## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-04-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-05-08 13:54:23
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.7566 | 40 | 94.2381 | 2.3579 | 8 | 14.1158 | 0.0471 | 0.5 | 0.2831 | 3.884 | 20 | 23.2871 | 5996
2 日 | 15.9591 |  | 112.6779 | 2.281 |  | 16.3157 | 0.0453 |  | 0.3152 | 3.8713 |  | 27.2633 | 7039
3 日 | 15.9758 |  | 209.2326 | 2.333 |  | 28.9826 | 0.0549 |  | 0.7771 | 3.8802 |  | 50.0305 | 12936
4 日 | 15.224 |  | 323.0248 | 2.5112 |  | 53.249 | 0.0486 |  | 1.0314 | 3.78 |  | 79.5228 | 21173
5 日 | 16.4281 |  | 388.9894 | 2.2541 |  | 53.2445 | 0.0463 |  | 1.082 | 3.4472 |  | 81.2022 | 23558
6 日 | 15.4065 |  | 340.3518 | 2.3935 |  | 52.8874 | 0.0684 |  | 1.5186 | 4.0593 |  | 89.5928 | 22133
7 日 | 15.8659 |  | 359.1779 | 2.3338 |  | 52.9147 | 0.0511 |  | 1.1601 | 5.0267 |  | 113.8441 | 22663
8 日 | 15.375 |  | 355.2144 | 2.3405 |  | 54.1608 | 0.0485 |  | 1.1249 | 5.0725 |  | 117.1561 | 23102
9 日 | 15.9033 |  | 362.4443 | 2.1904 |  | 49.963 | 0.0507 |  | 1.1579 | 4.9049 |  | 111.8071 | 22802
10日 | 15.5962 |  | 354.9293 | 2.2638 |  | 51.5521 | 0.072479 |  | 1.65544 | 5.4895 |  | 125.0162 | 22772
11日 | 15.793 |  | 348.1108 | 2.4973 |  | 55.1282 | 0.0627 |  | 1.3894 | 5.817 |  | 128.1591 | 22080
12日 | 16.0548 |  | 359.4948 | 2.3549 |  | 52.9456 | 0.0679 |  | 1.5194 | 5.3472 |  | 120.0449 | 22400
13日 | 15.9501 |  | 357.5719 | 2.3091 |  | 51.694 | 0.073 |  | 1.6313 | 4.9372 |  | 110.6774 | 22394
14日 | 16.3573 |  | 373.9619 | 2.3669 |  | 54.2106 | 0.0827 |  | 1.8888 | 5.0048 |  | 114.4301 | 22885
15日 | 15.8772 |  | 355.851 | 2.3709 |  | 53.1995 | 0.0965 |  | 2.1631 | 4.9405 |  | 110.7509 | 22438
16日 | 15.9649 |  | 364.1792 | 2.2515 |  | 51.3247 | 0.1057 |  | 2.4113 | 4.9828 |  | 113.5733 | 22808
17日 | 15.8214 |  | 360.3636 | 2.2951 |  | 52.0524 | 0.1182 |  | 2.688 | 4.3536 |  | 98.709 | 22758
18日 | 15.793 |  | 351.4785 | 2.3949 |  | 53.1661 | 0.1208 |  | 2.6849 | 3.9494 |  | 87.2882 | 22238
19日 | 15.468 |  | 345.0022 | 2.2896 |  | 51.0342 | 0.1285 |  | 2.8635 | 4.9654 |  | 110.6986 | 22291
20日 | 15.4207 |  | 350.6547 | 2.3776 |  | 53.8619 | 0.1305 |  | 2.963 | 4.8013 |  | 109.0584 | 22701
21日 | 15.4768 |  | 343.7223 | 2.2884 |  | 50.8558 | 0.1351 |  | 2.9992 | 4.6711 |  | 103.7399 | 22207
22日 | 15.7318 |  | 331.4125 | 2.3966 |  | 50.5794 | 0.1435 |  | 3.0222 | 4.6293 |  | 97.4968 | 21082
23日 | 16.0784 |  | 337.9729 | 2.2409 |  | 47.3701 | 0.1565 |  | 3.2895 | 4.0592 |  | 85.537 | 21028.3808
24日 | 15.9574 |  | 349.0209 | 2.0378 |  | 44.6125 | 0.1812 |  | 3.9656 | 4.2344 |  | 92.5613 | 21882
25日 | 15.283 |  | 330.4011 | 1.118 |  | 24.3215 | 0.2152 |  | 4.649 | 3.7913 |  | 82.4359 | 21616
26日 | 15.8909 |  | 350.1971 | 0.4821 |  | 10.5739 | 0.1908 |  | 4.1858 | 4.3719 |  | 95.8454 | 21929
27日 | 15.8877 |  | 357.7369 | 0.5342 |  | 11.9962 | 0.1643 |  | 3.6849 | 4.0189 |  | 90.3558 | 22468
28日 | 15.9109 |  | 344.9777 | 0.4048 |  | 8.7718 | 0.1447 |  | 3.1378 | 4.0682 |  | 88.1174 | 21679
29日 | 15.7871 |  | 340.3558 | 0.3846 |  | 8.296 | 0.1399 |  | 3.0178 | 3.9916 |  | 86.1303 | 21580
30日 | 15.855 |  | 334.4517 | 0.5346 |  | 11.0761 | 0.1402 |  | 2.9529 | 4.0619 |  | 85.309 | 21053
平均值 | 15.794996 |  | 329.573266 | 1.972966 |  | 40.815203 | 0.104375 |  | 2.240438 | 4.48042 |  | 94.321363 | 20856.37936
最大值 | 16.4281 |  | 388.9894 | 2.5112 |  | 55.1282 | 0.2152 |  | 4.649 | 5.817 |  | 128.1591 | 23558
最小值 | 15.224 |  | 94.2381 | 0.3846 |  | 8.296 | 0.0453 |  | 0.2831 | 3.4472 |  | 23.2871 | 5996
月排放总量 |  |  | 9887.198 |  |  | 1224.4561 |  |  | 67.21314 |  |  | 2829.6409 | 625691.3808