## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-06-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-07-07 09:03:07
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.5616 | 40 | 322.7936 | 0.9869 | 8 | 20.3422 | 0.2029 | 0.5 | 4.2119 | 3.5522 | 20 | 73.4884 | 20750
2 日 | 15.3443 |  | 347.6355 | 1.1523 |  | 26.1456 | 0.2079 |  | 4.7063 | 3.974 |  | 89.9035 | 22644
3 日 | 15.311 |  | 322.9961 | 1.1687 |  | 24.6972 | 0.2058 |  | 4.3565 | 3.9876 |  | 83.6981 | 21132
4 日 | 15.4677 |  | 347.7001 | 0.9777 |  | 21.9853 | 0.2026 |  | 4.5533 | 3.6264 |  | 80.8854 | 22467
5 日 | 15.1572 |  | 315.935 | 1.0505 |  | 21.8166 | 0.1908 |  | 3.9752 | 3.4312 |  | 71.574 | 20821.7714
6 日 | 2.7279 |  | 58.3334 | 1.105 |  | 23.6791 | 0.1749 |  | 3.7486 | 3.8435 |  | 81.8946 | 21454
7 日 | 1.238808 |  | 27.582877 | 0.343779 |  | 7.726233 | 0.131879 |  | 2.984018 | 1.9827 |  | 44.7186 | 22349
8 日 | 3.1248 |  | 68.43332 | 0.39747 |  | 8.669383 | 0.182225 |  | 4.000262 | 2.808795 |  | 62.072608 | 21900.064
9 日 | 14.8691 |  | 316.858619 | 0.923 |  | 19.669012 | 0.191 |  | 4.070186 | 4.9375 |  | 105.217493 | 21309.8721
10日 | 14.9494 |  | 324.1152 | 0.9783 |  | 21.2443 | 0.1996 |  | 4.3309 | 5.1639 |  | 112.2248 | 21696.8867
11日 | 15.0853 |  | 335.9773 | 1.678 |  | 37.7727 | 0.2028 |  | 4.5153 | 6.4597 |  | 144.1899 | 22265.9003
12日 | 15.1965 |  | 327.2466 | 1.4328 |  | 31.0406 | 0.2065 |  | 4.4418 | 5.9427 |  | 127.8949 | 21516.1855
13日 | 17.0498 |  | 387.1748 | 0.8255 |  | 18.6013 | 0.2124 |  | 4.822 | 5.9569 |  | 135.4592 | 22695.7714
14日 | 21.0249 |  | 451.009 | 0.556 |  | 11.9402 | 0.2173 |  | 4.6631 | 5.4464 |  | 116.89 | 21455.2343
15日 | 21.1576 |  | 482.7627 | 0.4702 |  | 10.7268 | 0.2307 |  | 5.2994 | 5.4476 |  | 124.9723 | 22823.9179
16日 | 19.0479 |  | 445.6473 | 0.4809 |  | 11.3481 | 0.2278 |  | 5.3663 | 4.5378 |  | 106.5995 | 23566.121
17日 | 17.2329 |  | 385.4579 | 0.4691 |  | 10.5012 | 0.2258 |  | 5.049 | 3.7789 |  | 84.5251 | 22362.248
18日 | 17.213 |  | 383.0449 | 0.4444 |  | 9.8997 | 0.2259 |  | 5.0294 | 3.86 |  | 85.9234 | 22263.0917
19日 | 17.3657 |  | 369.6348 | 0.4273 |  | 9.1036 | 0.2277 |  | 4.8482 | 3.8909 |  | 82.7441 | 21296.205
20日 | 17.2735 |  | 369.0993 | 0.4203 |  | 8.9821 | 0.2305 |  | 4.926 | 3.7413 |  | 79.9629 | 21363.9296
21日 | 16.7548 |  | 351.673 | 0.4727 |  | 10.1495 | 0.2382 |  | 4.9864 | 3.6418 |  | 76.3241 | 20941.6484
22日 | 14.8153 |  | 328.3115 | 0.378 |  | 8.3709 | 0.2534 |  | 5.6149 | 3.6907 |  | 81.9244 | 22142.6816
23日 | 14.8245 |  | 298.267 | 0.3682 |  | 7.4233 | 0.2467 |  | 4.9792 | 3.7303 |  | 75.6171 | 20149.7949
24日 | 14.856 |  | 303.6658 | 0.3641 |  | 7.4396 | 0.2353 |  | 4.8078 | 3.4679 |  | 71.0814 | 20429.4355
25日 | 15.0114 |  | 316.8947 | 0.3651 |  | 7.6899 | 0.2289 |  | 4.8269 | 3.3473 |  | 69.9276 | 21075.9121
26日 | 14.678 |  | 312.3584 | 0.4034 |  | 8.5936 | 0.2278 |  | 4.8486 | 3.5107 |  | 74.7411 | 21291.6289
27日 | 14.6704 |  | 299.7752 | 0.4011 |  | 8.1709 | 0.2297 |  | 4.6914 | 3.3744 |  | 68.2998 | 20410.6855
28日 | 15.5285 |  | 325.791 | 0.4821 |  | 10.3853 | 0.2206 |  | 4.5359 | 4.0906 |  | 85.2474 | 20765.2636
29日 | 15.9512 |  | 354.8809 | 0.5327 |  | 11.8394 | 0.2255 |  | 5.0125 | 5.2521 |  | 116.666 | 22222.2265
30日 | 17.6132 |  | 390.991 | 0.8369 |  | 18.5589 | 0.2202 |  | 4.8806 | 4.8759 |  | 107.8068 | 22159.2519
平均值 | 14.870073 |  | 322.40156 | 0.696414 |  | 15.150417 | 0.21411 |  | 4.636062 | 4.178389 |  | 90.74915 | 21657.390926
最大值 | 21.1576 |  | 482.7627 | 1.678 |  | 37.7727 | 0.2534 |  | 5.6149 | 6.4597 |  | 144.1899 | 23566.121
最小值 | 1.238808 |  | 27.582877 | 0.343779 |  | 7.4233 | 0.131879 |  | 2.984018 | 1.9827 |  | 44.7186 | 20149.7949
月排放总量 |  |  | 9672.046816 |  |  | 454.512528 |  |  | 139.081866 |  |  | 2722.474501 | 649721.7278