## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-09-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-10-25 15:37:39
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 2.1778 | 40 | 45.4949 | 0.4666 | 8 | 9.3069 | 0.2064 | 0.5 | 4.3671 | 6.5162 | 20 | 137.4731 | 21178.996
2 日 | 2.5975 |  | 59.9864 | 0.6903 |  | 16.2069 | 0.2082 |  | 4.8311 | 6.8603 |  | 158.5075 | 23149.1972
3 日 | 2.7242 |  | 65.4636 | 0.5365 |  | 12.6442 | 0.2122 |  | 5.0838 | 7.1357 |  | 170.6985 | 23967.2011
4 日 | 3.027 |  | 73.2754 | 0.8785 |  | 21.1048 | 0.2252 |  | 5.4362 | 6.8888 |  | 166.4912 | 24158.5566
5 日 | 3.5056 |  | 82.4147 | 1.3883 |  | 32.2733 | 0.232 |  | 5.4352 | 7.0841 |  | 166.5578 | 23485.6406
6 日 | 3.4822 |  | 81.8525 | 1.2673 |  | 29.2082 | 0.2109 |  | 4.9077 | 6.4503 |  | 149.258 | 23323.9726
7 日 | 5.8508 |  | 133.5634 | 1.0961 |  | 24.9187 | 0.2222 |  | 5.1434 | 4.4361 |  | 103.1866 | 23199.8359
8 日 | 5.6503 |  | 144.7366 | 0.4441 |  | 11.2951 | 0.2019 |  | 5.1485 | 3.9375 |  | 100.3956 | 25562.3203
9 日 | 5.8026 |  | 138.6889 | 0.6784 |  | 16.3777 | 0.155 |  | 3.7124 | 3.8546 |  | 92.7596 | 23939.9453
10日 | 5.5776 |  | 111.0059 | 0.7033 |  | 13.066 | 0.1579 |  | 3.1328 | 3.933 |  | 77.9956 | 19966.6093
11日 | 5.2387 |  | 119.7812 | 0.774 |  | 17.8648 | 0.1732 |  | 3.9793 | 4.0991 |  | 94.0178 | 22873.5859
12日 | 5.3049 |  | 123.5854 | 1.0278 |  | 23.605 | 0.1844 |  | 4.2925 | 4.0568 |  | 94.5829 | 23299.6289
13日 | 5.7151 |  | 130.8221 | 1.4311 |  | 32.7526 | 0.1793 |  | 4.0935 | 4.0152 |  | 91.2621 | 22754.8632
14日 | 4.6441 |  | 106.9443 | 0.9612 |  | 21.6725 | 0.1781 |  | 4.0736 | 3.8391 |  | 87.9565 | 22960.2128
15日 | 4.694 |  | 108.7479 | 0.5104 |  | 11.5867 | 0.1525 |  | 3.5194 | 3.4936 |  | 80.734 | 23166.0312
16日 | 4.5376 |  | 104.716 | 1.2065 |  | 28.1105 | 0.1617 |  | 3.7415 | 4.3572 |  | 101.1017 | 23107.2773
17日 | 4.341 |  | 99.8763 | 1.6412 |  | 37.6229 | 0.1591 |  | 3.6763 | 3.6543 |  | 83.323 | 23037.2421
18日 | 4.1323 |  | 92.9046 | 1.2451 |  | 27.5138 | 0.2195 |  | 4.9535 | 5.4532 |  | 123.7242 | 22638.041
19日 | 4.1248 |  | 93.749 | 1.5762 |  | 36.0068 | 0.2388 |  | 5.4461 | 4.8894 |  | 110.594 | 22710.1796
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日 | 4.2453 |  | 92.817 | 0.658 |  | 14.5868 | 0.283 |  | 6.2039 | 4.6773 |  | 101.8698 | 21860.7792
28日 | 7.0642 |  | 160.5807 | 1.0549 |  | 23.3558 | 0.3257 |  | 7.2587 | 4.384 |  | 97.9791 | 22309.3945
29日 | 4.8366 |  | 109.0179 | 0.7413 |  | 16.516 | 0.3735 |  | 8.4465 | 4.2987 |  | 97.1227 | 22531.373
30日 | 4.4331 |  | 97.5117 | 0.7942 |  | 17.3448 | 0.3564 |  | 7.8469 | 4.1997 |  | 93.1082 | 22146.6035
平均值 | 4.509013 |  | 103.371147 | 0.946578 |  | 21.519165 | 0.218134 |  | 4.988256 | 4.891921 |  | 112.204326 | 22927.282047
最大值 | 7.0642 |  | 160.5807 | 1.6412 |  | 37.6229 | 0.3735 |  | 8.4465 | 7.1357 |  | 170.6985 | 25562.3203
最小值 | 2.1778 |  | 45.4949 | 0.4441 |  | 9.3069 | 0.1525 |  | 3.1328 | 3.4936 |  | 77.9956 | 19966.6093
月排放总量 |  |  | 2377.5364 |  |  | 494.9408 |  |  | 114.7299 |  |  | 2580.6995 | 527327.4871