## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-11-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-12-01 10:12:03
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 5.4426 | 40 | 129.2762 | 0.3986 | 8 | 9.7843 | 0.1809 | 0.5 | 4.299 | 4.0159 | 20 | 95.4269 | 23676.8554
2 日 | 5.6896 |  | 133.872 | 0.419 |  | 10.4509 | 0.1671 |  | 3.9429 | 4.4778 |  | 105.6306 | 23487.1347
3 日 | 6.6701 |  | 157.7677 | 0.4446 |  | 10.4373 | 0.1656 |  | 3.9202 | 4.0159 |  | 94.5011 | 23658.3886
4 日 | 6.2833 |  | 148.2738 | 0.5603 |  | 13.1749 | 0.1857 |  | 4.3896 | 3.9347 |  | 93.3028 | 23644.3886
5 日 | 6.3371 |  | 149.1411 | 0.6454 |  | 15.3688 | 0.2044 |  | 4.829 | 4.0093 |  | 94.4877 | 23564.5253
6 日 | 7.001 |  | 162.2403 | 0.8473 |  | 19.5879 | 0.2244 |  | 5.212 | 3.9717 |  | 92.6198 | 23239.3984
7 日 | 6.9466 |  | 162.4555 | 0.2225 |  | 5.4385 | 0.191 |  | 4.4769 | 3.596 |  | 83.5549 | 23341.4609
8 日 | 6.4581 |  | 152.5311 | 0.0455 |  | 1.1125 | 0.134 |  | 3.1584 | 3.4162 |  | 80.6765 | 23618.0371
9 日 | 8.699 |  | 205.3058 | 0.5836 |  | 13.6689 | 0.1518 |  | 3.5533 | 4.079 |  | 95.4319 | 23300.1933
10日 | 6.004 |  | 136.6048 | 0.436 |  | 9.9379 | 0.2155 |  | 4.9199 | 3.8205 |  | 86.8091 | 22661.2578
11日 | 5.3778 |  | 116.6185 | 0.7271 |  | 15.5839 | 0.2127 |  | 4.6222 | 4.3466 |  | 94.7329 | 21842.289
12日 | 4.7656 |  | 98.3551 | 0.6467 |  | 13.1194 | 0.187 |  | 3.8541 | 4.3496 |  | 89.541 | 20676.4902
13日 | 4.4529 |  | 101.5502 | 0.736 |  | 17.0562 | 0.1883 |  | 4.3037 | 4.4358 |  | 101.0844 | 22762.0664
14日 | 5.1562 |  | 114.6981 | 0.922 |  | 20.2221 | 0.209 |  | 4.6805 | 4.1049 |  | 91.2715 | 22295.5605
15日 | 5.4851 |  | 126.2278 | 1.0081 |  | 23.2266 | 0.2246 |  | 5.1806 | 3.9896 |  | 91.8903 | 22970.5351
16日 | 7.0158 |  | 162.3336 | 0.9245 |  | 21.2577 | 0.214 |  | 4.9532 | 4.4173 |  | 102.5382 | 23073.3183
17日 | 0.9129 |  | 21.1013 | 0.8753 |  | 20.1824 | 0.255 |  | 5.9294 | 4.9277 |  | 114.0045 | 23112.0937
18日 | 0.7626 |  | 17.1335 | 0.9055 |  | 20.4519 | 0.2956 |  | 6.6528 | 5.0296 |  | 113.5636 | 22533.6445
19日 | 0.999 |  | 23.432 | 0.8591 |  | 20.2697 | 0.1952 |  | 4.5844 | 5.3755 |  | 126.4786 | 23484.7382
20日 | 0.952 |  | 22.6531 | 0.7983 |  | 19.3916 | 0.176 |  | 4.2198 | 5.0076 |  | 118.761 | 23891.7441
21日 | 0.8575 |  | 19.2663 | 0.7605 |  | 17.0949 | 0.1974 |  | 4.4455 | 4.1988 |  | 94.4842 | 22469.3535
22日 | 3.1752 |  | 72.5029 | 0.9578 |  | 20.6 | 0.2536 |  | 5.4646 | 4.768 |  | 103.3657 | 21597.7832
23日 | 5.4668 |  | 116.8672 | 1.0764 |  | 23.0393 | 0.2655 |  | 5.7206 | 5.3634 |  | 115.421 | 21505.4257
24日 | 5.3184 |  | 115.491 | 1.3244 |  | 28.5945 | 0.3313 |  | 7.2104 | 5.5762 |  | 121.191 | 21704.5468
25日 | 4.1271 |  | 86.0793 | 1.2517 |  | 26.0182 | 0.2203 |  | 4.5053 | 5.6439 |  | 118.4884 | 19606.1093
26日
27日 | 5.1458 |  | 98.3514 | 1.8948 |  | 36.2746 | 0.1799 |  | 3.4288 | 7.127 |  | 135.8604 | 19006.6445
28日 | 4.5376 |  | 98.5601 | 1.3617 |  | 29.8316 | 0.1826 |  | 3.9673 | 6.222 |  | 134.9275 | 21628.9101
29日 | 4.1593 |  | 92.7315 | 1.0614 |  | 23.7853 | 0.1829 |  | 4.0712 | 5.9043 |  | 130.8897 | 22159.9199
30日 | 5.6378 |  | 130.3316 | 1.484 |  | 33.8646 | 0.2017 |  | 4.6187 | 5.6731 |  | 129.3497 | 22819.7675
平均值 | 4.821958 |  | 109.370786 | 0.833727 |  | 18.58022 | 0.206655 |  | 4.659113 | 4.682686 |  | 105.182237 | 22528.709675
最大值 | 8.699 |  | 205.3058 | 1.8948 |  | 36.2746 | 0.3313 |  | 7.2104 | 7.127 |  | 135.8604 | 23891.7441
最小值 | 0.7626 |  | 17.1335 | 0.0455 |  | 1.1125 | 0.134 |  | 3.1584 | 3.4162 |  | 80.6765 | 19006.6445
月排放总量 |  |  | 3171.7528 |  |  | 538.8264 |  |  | 135.1143 |  |  | 3050.2849 | 653332.5806