## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-03-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-04-01 08:58:02
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 7.0959 | 40 | 172.7732 | 0.8516 | 8 | 21.0694 | 0.2571 | 0.5 | 6.2145 | 5.0028 | 20 | 122.0324 | 24062.9453
2 日 | 6.8158 |  | 149.4353 | 1.5827 |  | 32.8244 | 0.2618 |  | 5.6869 | 4.7282 |  | 102.9969 | 22184.3066
3 日 | 6.5161 |  | 156.2175 | 1.1862 |  | 28.3119 | 0.2267 |  | 5.4273 | 5.0439 |  | 120.797 | 24021.4121
4 日
5 日 | 6.6083 |  | 157.8819 | 0.8598 |  | 19.753 | 0.2365 |  | 5.6387 | 4.2671 |  | 101.6159 | 23961.2812
6 日 | 7.1995 |  | 166.6212 | 0.6705 |  | 14.7458 | 0.2633 |  | 6.0727 | 3.8533 |  | 88.8765 | 23330.7675
7 日 | 7.9793 |  | 192.8666 | 1.3168 |  | 32.2316 | 0.2738 |  | 6.5918 | 4.8082 |  | 115.7902 | 24009.2812
8 日 | 6.6288 |  | 150.089 | 0.9766 |  | 22.1522 | 0.2672 |  | 6.0283 | 4.54 |  | 101.3446 | 22660.7382
9 日 | 6.6569 |  | 144.1378 | 1.0913 |  | 23.7604 | 0.2526 |  | 5.4627 | 4.5921 |  | 97.8241 | 21598.496
10日 | 5.4081 |  | 89.7091 | 0.576 |  | 9.9577 | 0.1619 |  | 2.449 | 3.9967 |  | 70.0558 | 11372.9648
11日
12日 | 6.3194 |  | 151.0852 | 1.1739 |  | 28.1632 | 0.1997 |  | 4.7594 | 4.0833 |  | 96.5861 | 23860.1406
13日 | 5.9314 |  | 141.4741 | 0.7437 |  | 17.4614 | 0.2045 |  | 4.8638 | 3.7372 |  | 88.4064 | 23897.7929
14日 | 9.9565 |  | 234.0187 | 0.966 |  | 22.2252 | 0.2348 |  | 5.6429 | 4.3237 |  | 102.7481 | 24210.5371
15日 | 7.627 |  | 179.4052 | 1.2466 |  | 27.5724 | 0.255 |  | 5.8694 | 4.7984 |  | 110.3413 | 23594.0957
16日 | 7.3677 |  | 172.9087 | 1.4026 |  | 32.5662 | 0.2027 |  | 4.7575 | 4.7771 |  | 110.9414 | 23551.039
17日 | 7.1579 |  | 170.0395 | 0.5768 |  | 13.7768 | 0.1992 |  | 4.7059 | 4.251 |  | 100.0024 | 23690.9941
18日
19日 | 7.8364 |  | 191.2911 | 0.7283 |  | 17.319 | 0.2111 |  | 5.1564 | 3.5997 |  | 87.1676 | 24470.2187
20日 | 7.5971 |  | 183.615 | 0.8556 |  | 20.5905 | 0.2179 |  | 5.2968 | 3.9233 |  | 93.7171 | 24123.6523
21日 | 9.1694 |  | 217.593 | 0.925 |  | 22.2354 | 0.2112 |  | 5.1069 | 5.7769 |  | 136.1351 | 24157.3457
22日 | 5.0148 |  | 121.9593 | 1.0132 |  | 24.0176 | 0.2271 |  | 5.5469 | 4.3306 |  | 105.4695 | 24614.6289
23日 | 5.0716 |  | 126.294 | 0.1606 |  | 4.1249 | 0.198 |  | 4.8923 | 2.5482 |  | 63.9576 | 24430.4023
24日 | 4.631 |  | 110.0595 | 0.3481 |  | 8.2954 | 0.1777 |  | 4.2163 | 3.462 |  | 80.5829 | 23633.8105
25日
26日 | 5.6086 |  | 130.0414 | 0.6788 |  | 14.7319 | 0.1658 |  | 3.9036 | 3.0314 |  | 69.7568 | 23731.2812
27日 | 4.459 |  | 106.4249 | 0.5143 |  | 11.7144 | 0.1664 |  | 3.9501 | 3.5805 |  | 84.3313 | 23873.0917
28日 | 6.8037 |  | 156.8665 | 0.6055 |  | 14.11 | 0.1851 |  | 4.3822 | 4.6974 |  | 109.6645 | 23760.1933
29日 | 7.5477 |  | 181.6402 | 0.9023 |  | 21.3897 | 0.2158 |  | 5.1648 | 4.5227 |  | 107.8092 | 23950.0566
30日 | 7.5293 |  | 180.1679 | 1.3051 |  | 32.1472 | 0.2211 |  | 5.2996 | 5.5208 |  | 130.3976 | 23903.7753
31日 | 6.8245 |  | 161.3122 | 1.1678 |  | 26.807 | 0.2168 |  | 5.1072 | 5.0384 |  | 118.8174 | 23788.7851
平均值 | 6.791174 |  | 159.108444 | 0.904655 |  | 20.890911 | 0.218918 |  | 5.118292 | 4.327218 |  | 100.672803 | 23275.704959
最大值 | 9.9565 |  | 234.0187 | 1.5827 |  | 32.8244 | 0.2738 |  | 6.5918 | 5.7769 |  | 136.1351 | 24614.6289
最小值 | 4.459 |  | 89.7091 | 0.1606 |  | 4.1249 | 0.1619 |  | 2.449 | 2.5482 |  | 63.9576 | 11372.9648
月排放总量 |  |  | 4295.928 |  |  | 564.0546 |  |  | 138.1939 |  |  | 2718.1657 | 628444.0339