## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-05-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-06-01 15:12:39
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 10.6342 | 40 | 248.9273 | 0.3181 | 8 | 7.4994 | 0.1949 | 0.5 | 4.562 | 3.1923 | 20 | 74.2214 | 23507.5195
2 日 | 10.416 |  | 239.6966 | 0.3602 |  | 7.8893 | 0.1826 |  | 4.1952 | 3.3604 |  | 76.3243 | 22976.871
3 日 | 8.1107 |  | 191.0146 | 0.6015 |  | 13.7189 | 0.2025 |  | 4.753 | 3.634 |  | 84.8721 | 23546.5019
4 日 | 7.7929 |  | 180.4827 | 0.4763 |  | 10.781 | 0.2199 |  | 5.0858 | 3.9359 |  | 90.7217 | 23175.0957
5 日 | 24.4044 |  | 544.2576 | 1.6746 |  | 37.284 | 0.3307 |  | 7.5925 | 8.4938 |  | 190.6441 | 23552.5566
6 日
7 日 | 8.6767 |  | 204.2717 | 0.9018 |  | 21.7384 | 0.2341 |  | 5.5293 | 4.6511 |  | 108.1777 | 23539.291
8 日 | 8.651 |  | 204.3198 | 0.5689 |  | 13.1837 | 0.2388 |  | 5.6236 | 4.3652 |  | 102.4082 | 23590.2148
9 日 | 9.0798 |  | 208.858 | 0.6449 |  | 14.6803 | 0.2363 |  | 5.5339 | 3.9722 |  | 92.1556 | 23418.6054
10日 | 5.0458 |  | 119.7552 | 0.9249 |  | 21.1861 | 0.2506 |  | 5.9352 | 4.4858 |  | 104.7397 | 23721.9492
11日 | 4.2445 |  | 100.5569 | 0.0181 |  | 0.4579 | 0.1472 |  | 3.4666 | 2.3952 |  | 56.4491 | 23524.6132
12日 | 4.4908 |  | 106.629 | 0.2567 |  | 5.9105 | 0.1543 |  | 3.6736 | 2.0147 |  | 46.9988 | 23841.375
13日
14日 | 4.9867 |  | 117.0635 | 0.6431 |  | 14.4645 | 0.1846 |  | 4.3174 | 3.6126 |  | 83.9174 | 23504.9628
15日 | 4.5148 |  | 105.1633 | 0.5278 |  | 12.5874 | 0.1961 |  | 4.5326 | 3.4894 |  | 80.3164 | 23122.8203
16日 | 8.1146 |  | 186.8499 | 0.7129 |  | 16.4873 | 0.2107 |  | 5.014 | 3.4237 |  | 80.6491 | 23822.6035
17日 | 6.2589 |  | 144.4034 | 0.9684 |  | 22.2038 | 0.2387 |  | 5.4863 | 4.1668 |  | 95.0953 | 23025.8378
18日 | 6.1799 |  | 139.5211 | 0.6443 |  | 14.7308 | 0.2493 |  | 5.6196 | 3.908 |  | 87.2859 | 22558.166
19日 | 6.3841 |  | 151.6588 | 0.7043 |  | 16.4152 | 0.259 |  | 6.1461 | 3.6022 |  | 85.0169 | 23849.0878
20日
21日 | 5.9435 |  | 140.6108 | 0.5697 |  | 13.4881 | 0.2516 |  | 5.9495 | 3.6416 |  | 85.5296 | 23716.6347
22日 | 6.0381 |  | 140.0633 | 0.7556 |  | 17.7418 | 0.2509 |  | 5.8149 | 4.0523 |  | 91.7225 | 23152.1933
23日 | 7.5814 |  | 179.0902 | 0.2077 |  | 4.7886 | 0.206 |  | 4.9208 | 3.1888 |  | 75.3359 | 23874.8964
24日 | 3.7786 |  | 90.4658 | 0.0395 |  | 0.8963 | 0.1608 |  | 3.8284 | 1.8134 |  | 43.0497 | 23772.8847
25日 | 4.4034 |  | 103.7002 | 0.2047 |  | 4.8593 | 0.1537 |  | 3.6216 | 2.8868 |  | 66.5168 | 23572.955
26日 | 4.8377 |  | 113.4956 | 0.6901 |  | 15.7378 | 0.1697 |  | 3.9914 | 3.5227 |  | 82.4599 | 23669.582
27日 | 5.0809 |  | 119.7338 | 0.6995 |  | 16.4738 | 0.1792 |  | 4.2287 | 3.6077 |  | 84.4134 | 23656.5097
28日 | 4.8782 |  | 116.0792 | 0.3602 |  | 7.8443 | 0.1639 |  | 3.8907 | 2.6653 |  | 62.8658 | 23772.6816
29日 | 4.56 |  | 107.774 | 0.3724 |  | 8.7653 | 0.1577 |  | 3.7376 | 2.6306 |  | 61.7641 | 23716.1835
30日 | 7.2109 |  | 165.1633 | 0.7453 |  | 17.3375 | 0.1697 |  | 3.9879 | 3.7555 |  | 86.8654 | 23546.2089
31日 | 5.0929 |  | 123.2739 | 0.5571 |  | 14.1072 | 0.1738 |  | 4.1849 | 3.609 |  | 86.1223 | 23983.2558
平均值 | 7.049692 |  | 164.03141 | 0.576735 |  | 13.33066 | 0.205975 |  | 4.829396 | 3.645607 |  | 84.522825 | 23525.43061
最大值 | 24.4044 |  | 544.2576 | 1.6746 |  | 37.284 | 0.3307 |  | 7.5925 | 8.4938 |  | 190.6441 | 23983.2558
最小值 | 3.7786 |  | 90.4658 | 0.0181 |  | 0.4579 | 0.1472 |  | 3.4666 | 1.8134 |  | 43.0497 | 22558.166
月排放总量 |  |  | 4592.8795 |  |  | 373.2585 |  |  | 135.2231 |  |  | 2366.6391 | 658712.0571