## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-11-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-12-05 09:05:57
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 5.3374 | 40 | 125.3254 | 0.387 | 8 | 9.243 | 0.2768 | 0.5 | 6.3897 | 6.3037 | 20 | 145.9753 | 23109.9453
2 日 | 4.4179 |  | 104.4296 | 0.7356 |  | 17.8704 | 0.2984 |  | 7.1031 | 6.0399 |  | 143.3578 | 23622.6953
3 日 | 3.0179 |  | 39.8639 | 0.3601 |  | 4.3096 | 0.1851 |  | 2.4225 | 4.075 |  | 53.8174 | 9443.1758
4 日 | 6.4383 |  | 154.5232 | 1.449 |  | 34.1518 | 0.3089 |  | 7.4542 | 6.1422 |  | 147.9375 | 24306.0371
5 日 | 5.4282 |  | 128.0826 | 0.4092 |  | 9.178 | 0.2713 |  | 6.3951 | 5.9348 |  | 138.6509 | 23568.166
6 日 | 4.5478 |  | 105.4914 | 0.3238 |  | 7.3011 | 0.2366 |  | 5.47 | 5.2881 |  | 122.0377 | 23154.5371
7 日 | 5.1714 |  | 126.381 | 0.6568 |  | 17.0796 | 0.2784 |  | 6.7014 | 5.7598 |  | 137.8428 | 23790.0098
8 日 | 8.1347 |  | 185.9634 | 0.5825 |  | 13.3619 | 0.2655 |  | 6.3641 | 5.0538 |  | 120.4951 | 23897.0605
9 日 | 3.3606 |  | 81.7819 | 0.512 |  | 12.9649 | 0.276 |  | 6.6891 | 4.4962 |  | 106.328 | 23468.4453
10日 | 3.5819 |  | 84.2042 | 0.7359 |  | 17.5054 | 0.2586 |  | 6.1045 | 3.8164 |  | 90.3105 | 23809.5332
11日 | 3.8999 |  | 93.1474 | 0.6626 |  | 15.3479 | 0.272 |  | 6.4124 | 3.8855 |  | 90.5205 | 23525.1523
12日 | 4.3276 |  | 99.5111 | 1.1103 |  | 24.9846 | 0.2973 |  | 6.8228 | 4.2362 |  | 96.8731 | 23107.1191
13日 | 3.9176 |  | 90.5975 | 0.8589 |  | 20.4588 | 0.2767 |  | 6.4412 | 4.2769 |  | 98.1596 | 23147.498
14日 | 3.9651 |  | 90.7681 | 0.7507 |  | 18.1317 | 0.2755 |  | 6.2951 | 4.2268 |  | 92.3906 | 22993.7871
15日 | 6.693 |  | 150.6156 | 0.7677 |  | 17.3666 | 0.2785 |  | 6.563 | 4.763 |  | 109.5411 | 23535.3633
16日 | 5.5217 |  | 131.3347 | 0.3093 |  | 7.3565 | 0.2323 |  | 5.5583 | 5.1601 |  | 121.4521 | 23810.6504
17日 | 6.3861 |  | 150.6218 | 1.491 |  | 34.4716 | 0.2417 |  | 5.6994 | 5.2301 |  | 121.4915 | 23696.0547
18日 | 5.6055 |  | 134.8924 | 0.1222 |  | 2.9447 | 0.1747 |  | 4.2124 | 4.5205 |  | 108.9204 | 24070.248
19日 | 5.2144 |  | 122.3829 | 0.6161 |  | 13.6146 | 0.2116 |  | 4.9275 | 4.2646 |  | 99.1371 | 23529.5195
20日 | 5.298 |  | 125.1522 | 0.4518 |  | 10.1652 | 0.2417 |  | 5.6838 | 4.6532 |  | 109.019 | 23622.541
21日 | 6.9403 |  | 164.2719 | 0.7323 |  | 16.4277 | 0.2544 |  | 5.9631 | 5.1078 |  | 119.4847 | 23621.0625
22日 | 5.3423 |  | 126.0791 | 0.7125 |  | 16.8727 | 0.2603 |  | 6.159 | 5.25 |  | 123.026 | 23696.0723
23日 | 6.0073 |  | 143.95 | 1.1386 |  | 26.436 | 0.2706 |  | 6.4876 | 4.9382 |  | 117.7951 | 24072.7812
24日 | 5.982 |  | 149.9436 | 0.1912 |  | 5.1868 | 0.2494 |  | 6.3009 | 4.863 |  | 121.6318 | 24991.8438
25日 | 5.266 |  | 128.8892 | 0.0422 |  | 1.0911 | 0.1967 |  | 4.8556 | 4.5558 |  | 111.9704 | 24460.3574
26日 | 5.1144 |  | 121.5797 | 0.0574 |  | 1.398 | 0.1703 |  | 4.0524 | 4.0403 |  | 95.3802 | 23815.3984
27日 | 5.8408 |  | 136.9765 | 0.5143 |  | 11.6602 | 0.2116 |  | 4.9583 | 4.3904 |  | 102.6489 | 23519.6953
28日 | 6.1274 |  | 155.6288 | 0.736 |  | 18.4541 | 0.2483 |  | 6.2964 | 4.9129 |  | 124.569 | 25390.9199
29日 | 6.2095 |  | 165.2461 | 0.6651 |  | 17.6139 | 0.2816 |  | 7.457 | 5.2761 |  | 140.15 | 26480.4902
30日 | 5.8244 |  | 150.227 | 0.5597 |  | 14.4411 | 0.3194 |  | 8.2264 | 4.5617 |  | 117.4114 | 25771.3457
平均值 | 5.297313 |  | 125.595406 | 0.621393 |  | 14.57965 | 0.254006 |  | 6.015543 | 4.867433 |  | 114.277516 | 23434.250183
最大值 | 8.1347 |  | 185.9634 | 1.491 |  | 34.4716 | 0.3194 |  | 8.2264 | 6.3037 |  | 147.9375 | 26480.4902
最小值 | 3.0179 |  | 39.8639 | 0.0422 |  | 1.0911 | 0.1703 |  | 2.4225 | 3.8164 |  | 53.8174 | 9443.1758
月排放总量 |  |  | 3767.8622 |  |  | 437.3895 |  |  | 180.4663 |  |  | 3428.3255 | 703027.5055