## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-12-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2023-01-03 09:08:31
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 5.7115 | 40 | 141.0473 | 0.8884 | 8 | 20.811 | 0.3363 | 0.5 | 8.3117 | 4.9347 | 20 | 121.4862 | 24828.9473
2 日 | 4.827 |  | 111.45 | 0.2094 |  | 5.5098 | 0.3157 |  | 7.265 | 5.6404 |  | 127.0431 | 22747.0117
3 日 | 5.0056 |  | 117.5184 | 0.1946 |  | 4.5478 | 0.3124 |  | 7.3214 | 6.2655 |  | 146.7951 | 23527.2441
4 日 | 4.4778 |  | 103.6787 | 0.3573 |  | 8.6045 | 0.2959 |  | 6.8483 | 5.7477 |  | 132.2819 | 23148.6992
5 日 | 4.7226 |  | 111.9462 | 0.5799 |  | 13.8543 | 0.2905 |  | 6.8884 | 6.1151 |  | 144.3872 | 23743.3613
6 日 | 8.1919 |  | 175.2395 | 0.5245 |  | 11.4814 | 0.2656 |  | 5.9883 | 6.466 |  | 143.8122 | 22409.5586
7 日 | 5.0573 |  | 116.4453 | 0.6147 |  | 14.197 | 0.2974 |  | 6.849 | 6.7691 |  | 155.5808 | 23091.6055
8 日 | 4.7646 |  | 112.2699 | 0.8501 |  | 20.1333 | 0.3117 |  | 7.3487 | 7.3384 |  | 171.9298 | 23659.1094
9 日 | 4.428 |  | 105.1568 | 0.4463 |  | 10.4557 | 0.3284 |  | 7.7964 | 6.6421 |  | 156.9165 | 23829.3359
10日 | 4.4639 |  | 103.7625 | 0.6525 |  | 14.2266 | 0.3421 |  | 7.9658 | 6.1066 |  | 142.1564 | 23395.0898
11日 | 4.1667 |  | 98.7719 | 0.2162 |  | 5.2686 | 0.3428 |  | 8.1275 | 5.9593 |  | 139.9456 | 23768.0234
12日 | 4.5295 |  | 106.2923 | 1.1895 |  | 25.7141 | 0.3579 |  | 8.3873 | 6.0514 |  | 141.9287 | 23764.7402
13日 | 5.1496 |  | 115.5805 | 0.256 |  | 6.0589 | 0.313 |  | 7.1887 | 6.1006 |  | 138.6188 | 22833.1914
14日 | 5.4246 |  | 125.4402 | 0.5317 |  | 11.5276 | 0.2921 |  | 6.7758 | 5.6585 |  | 130.9236 | 23371.8574
15日 | 5.6965 |  | 129.6651 | 0.6373 |  | 13.8231 | 0.294 |  | 6.6913 | 5.8979 |  | 133.9391 | 22850.334
16日 | 5.444 |  | 124.0461 | 0.3863 |  | 8.6534 | 0.2954 |  | 6.7399 | 6.1516 |  | 139.8605 | 22943.1113
17日 | 5.4326 |  | 126.8996 | 0.1458 |  | 3.2164 | 0.2948 |  | 6.858 | 6.6657 |  | 154.5634 | 23357.9746
18日 | 6.1643 |  | 142.7503 | 0.4851 |  | 10.6819 | 0.3134 |  | 7.2561 | 5.5602 |  | 128.4049 | 23241.9922
19日 | 6.3068 |  | 141.1147 | 0.7319 |  | 16.0023 | 0.3481 |  | 7.7698 | 5.7118 |  | 126.9083 | 22362.0117
20日 | 6.7954 |  | 160.8424 | 0.5932 |  | 13.7206 | 0.3569 |  | 8.4253 | 6.3288 |  | 150.5649 | 23666.9277
21日 | 5.2873 |  | 118.8786 | 0.2889 |  | 6.2558 | 0.3805 |  | 8.5173 | 6.844 |  | 153.7175 | 22349.5117
22日 | 4.7232 |  | 111.9908 | 0.3455 |  | 8.0539 | 0.3623 |  | 8.5948 | 6.1768 |  | 146.9316 | 23772.918
23日 | 4.2287 |  | 96.5231 | 0.3146 |  | 7.3503 | 0.318 |  | 7.1809 | 6.1176 |  | 137.6418 | 22609.6289
24日 | 4.7118 |  | 109.4439 | 1.083 |  | 25.0039 | 0.3283 |  | 7.603 | 6.3379 |  | 146.2102 | 23242.1094
25日 | 4.4402 |  | 101.9503 | 0.6764 |  | 15.7282 | 0.2998 |  | 6.8859 | 6.3229 |  | 144.7471 | 23018.0488
26日 | 4.0758 |  | 91.827 | 0.8162 |  | 18.9773 | 0.2899 |  | 6.4946 | 6.5666 |  | 146.1874 | 22432.6973
27日 | 4.0823 |  | 92.9674 | 1.0893 |  | 25.6754 | 0.2636 |  | 6.1133 | 6.553 |  | 150.9891 | 23212.8926
28日 | 3.0676 |  | 67.8159 | 0.409 |  | 9.5436 | 0.2354 |  | 5.2479 | 6.5071 |  | 144.1026 | 22332.7832
29日 | 2.9149 |  | 69.2942 | 0.3383 |  | 8.0752 | 0.2355 |  | 5.5964 | 6.8604 |  | 163.3837 | 23782.3066
30日 | 3.2276 |  | 77.1119 | 0.2775 |  | 6.8832 | 0.2554 |  | 6.1169 | 6.4642 |  | 154.6455 | 23898.5938
31日 | 3.3034 |  | 78.9033 | 0.3312 |  | 7.832 | 0.2475 |  | 5.9065 | 6.7261 |  | 160.4053 | 23848.7188
平均值 | 4.865258 |  | 112.471745 | 0.530987 |  | 12.189261 | 0.307116 |  | 7.130974 | 6.244774 |  | 144.419638 | 23259.36567
最大值 | 8.1919 |  | 175.2395 | 1.1895 |  | 25.7141 | 0.3805 |  | 8.5948 | 7.3384 |  | 171.9298 | 24828.9473
最小值 | 2.9149 |  | 67.8159 | 0.1458 |  | 3.2164 | 0.2354 |  | 5.2479 | 4.9347 |  | 121.4862 | 22332.7832
月排放总量 |  |  | 3486.6241 |  |  | 377.8671 |  |  | 221.0602 |  |  | 4477.0088 | 721040.3358