## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2019-10-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2019-11-04 09:22:22
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.664 | 40 | 150.468 | 0.557 | 8 | 5.34 | 0.326 | 1 | 3.131 | 2.526 | 20 | 24.121 | 9591.729
2 日 | 15.557 |  | 148.525 | 0.566 |  | 5.397 | 0.449 |  | 4.337 | 2.509 |  | 23.998 | 9531.964
3 日 | 15.866 |  | 150.874 | 0.539 |  | 5.099 | 0.376 |  | 3.55 | 2.63 |  | 24.941 | 9499.127
4 日 | 15.245 |  | 145.516 | 0.605 |  | 5.818 | 0.416 |  | 3.944 | 1.954 |  | 18.739 | 9548.208
5 日 | 15.72 |  | 145.786 | 0.557 |  | 5.18 | 0.551 |  | 5.13 | 2.201 |  | 20.481 | 9292.108
6 日 | 15.105 |  | 144.689 | 0.557 |  | 5.33 | 0.365 |  | 3.513 | 2.526 |  | 24.127 | 9590.748
7 日 | 15.559 |  | 151.458 | 0.536 |  | 5.23 | 0.362 |  | 3.524 | 2.32 |  | 22.63 | 9723.747
8 日 | 15.597 |  | 152.028 | 0.532 |  | 5.182 | 0.37325 |  | 3.601188 | 3.54 |  | 35.284 | 9753.121
9 日 | 15.441 |  | 148.19 | 0.502 |  | 4.781 | 0.272 |  | 2.579 | 4.331 |  | 39.628 | 9549.308
10日 | 15.375 |  | 136.954 | 0.58 |  | 5.11 | 0.292 |  | 2.647 | 2.946 |  | 26.651 | 8920.538
11日 | 15.278 |  | 149.149 | 0.572 |  | 5.588 | 0.355 |  | 3.473 | 3.241 |  | 31.665 | 9761.051
12日 | 14.993 |  | 146.785 | 0.525 |  | 5.137 | 0.327 |  | 3.209 | 3.204 |  | 31.434 | 9781.447
13日 | 15.223 |  | 153.012 | 0.536 |  | 5.391 | 0.289 |  | 2.903 | 4.453 |  | 44.745 | 10051.802
14日 | 15.065 |  | 151.489 | 0.565 |  | 5.683 | 0.326 |  | 3.28 | 4.147 |  | 41.696 | 10055.853
15日 | 15.732 |  | 158.648 | 0.527 |  | 5.311 | 0.33 |  | 3.324 | 3.483 |  | 35.121 | 10084.558
16日 | 15.631 |  | 154.75 | 0.545 |  | 5.399 | 0.381 |  | 3.776 | 2.958 |  | 29.273 | 9908.828
17日 | 15.069 |  | 144.749 | 0.573 |  | 5.487 | 0.364 |  | 3.497 | 3.478 |  | 33.377 | 9603.988
18日 | 15.471 |  | 149.095 | 0.619 |  | 5.961 | 0.382 |  | 3.682 | 3.532 |  | 34.058 | 9639.225
19日 | 14.876 |  | 141.826 | 0.56 |  | 5.344 | 0.375 |  | 3.58 | 3.262 |  | 31.07 | 9526.891
20日 | 15.546 |  | 147.771 | 0.5 |  | 4.757 | 0.399 |  | 3.786 | 5.936 |  | 56.965 | 9499.998
21日 | 15.069 |  | 142.895 | 0.567 |  | 5.37 | 0.31 |  | 2.929 | 10.127 |  | 94.984 | 9485.649
22日 | 15.005 |  | 139.138 | 0.497 |  | 4.601 | 0.51 |  | 4.742 | 11.723 |  | 109.968 | 9270.646
23日 | 15.622 |  | 149.604 | 0.548 |  | 5.25 | 0.341 |  | 3.27 | 6.09 |  | 58.938 | 9574.521
24日 | 15.874 |  | 150.161 | 0.477 |  | 4.506 | 0.358 |  | 3.393 | 1.467 |  | 13.994 | 9460.508
25日 | 15.323 |  | 146.571 | 0.43 |  | 4.112 | 0.376 |  | 3.593 | 1.663 |  | 15.91 | 9565.826
26日 | 15.879 |  | 151.566 | 0.47 |  | 4.484 | 0.391 |  | 3.736 | 1.864 |  | 17.795 | 9544.378
27日 | 15.488 |  | 147.872 | 0.394 |  | 3.759 | 0.371 |  | 3.545 | 1.731 |  | 16.531 | 9547.198
28日 | 14.834 |  | 139.732 | 0.399 |  | 3.76 | 0.449 |  | 4.23 | 2.451 |  | 23.054 | 9418.013
29日 | 15.394 |  | 145.802 | 0.409 |  | 3.874 | 0.439 |  | 4.155 | 2.343 |  | 22.195 | 9470.939
30日 | 15.37 |  | 147.388 | 0.446 |  | 4.255 | 0.357 |  | 3.441 | 2.775 |  | 26.744 | 9594.207
31日 | 15.3 |  | 152.11 | 0.455 |  | 4.52 | 0.33 |  | 3.285 | 2.318 |  | 23.056 | 9943.536
平均值 | 15.392612 |  | 147.890354 | 0.520806 |  | 5.000516 | 0.37233 |  | 3.573715 | 3.539645 |  | 33.973322 | 9606.118064
最大值 | 15.879 |  | 158.648 | 0.619 |  | 5.961 | 0.551 |  | 5.13 | 11.723 |  | 109.968 | 10084.558
最小值 | 14.834 |  | 136.954 | 0.394 |  | 3.759 | 0.272 |  | 2.579 | 1.467 |  | 13.994 | 8920.538
月排放总量 |  |  | 4584.601 |  |  | 155.016 |  |  | 110.785188 |  |  | 1053.173 | 297789.66