## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-11-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2020-12-01 09:40:07
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.0471 | 40 | 274.3071 | 1.2833 | 8 | 23.3705 | 0.1418 | 0.5 | 2.5811 | 5.988358 | 20 | 108.678787 | 18171
2 日 | 15.1755 |  | 276.011 | 1.2235 |  | 22.2691 | 0.1831 |  | 3.3605 | 6.4737 |  | 117.6268 | 18272
3 日 | 14.6408 |  | 323.8892 | 0.9897 |  | 22.1594 | 0.1838 |  | 4.0832 | 5.1735 |  | 115.3898 | 22097
4 日 | 14.5709 |  | 297.4567 | 1.2151 |  | 24.346 | 0.1187 |  | 2.4061 | 3.1563 |  | 64.5045 | 20441
5 日 | 14.6758 |  | 291.7886 | 0.919 |  | 18.7067 | 0.0778 |  | 1.5334 | 3.984 |  | 78.2109 | 19845
6 日 | 15.3321 |  | 305.1082 | 1.261 |  | 24.835 | 0.0822 |  | 1.569 | 4.2511 |  | 84.0553 | 19743
7 日 | 15.0738 |  | 294.2958 | 1.0525 |  | 21.0218 | 0.1026 |  | 2.0032 | 4.676 |  | 91.3933 | 19556.0488
8 日 | 14.8907 |  | 283.2666 | 1.3418 |  | 25.5425 | 0.0882 |  | 1.6811 | 4.3351 |  | 83.908 | 19058
9 日 | 15.3321 |  | 301.8713 | 1.2876 |  | 25.2403 | 0.0828 |  | 1.634 | 4.8953 |  | 97.3177 | 19755
10日 | 15.5846 |  | 305.7348 | 1.0099 |  | 19.6463 | 0.0814 |  | 1.5941 | 5.5302 |  | 108.2036 | 19587
11日 | 15.4492 |  | 312.0559 | 0.9671 |  | 19.485 | 0.0785 |  | 1.5867 | 4.5809 |  | 92.6594 | 20216
12日 | 14.7997 |  | 285.4069 | 1.1298 |  | 21.7051 | 0.0745 |  | 1.4347 | 4.4128 |  | 85.5769 | 19248
13日 | 14.804 |  | 279.9167 | 1.1998 |  | 22.3884 | 0.0723 |  | 1.3607 | 4.9078 |  | 93.4871 | 18867
14日 | 14.8413 |  | 273.0716 | 1.3017 |  | 23.9063 | 0.0677 |  | 1.2461 | 6.1258 |  | 112.5509 | 18417
15日 | 15.1898 |  | 280.9763 | 1.1843 |  | 22.4802 | 0.0689 |  | 1.2785 | 5.4226 |  | 100.1494 | 18518
16日 | 15.2234 |  | 300.0507 | 1.1895 |  | 23.5694 | 0.0781 |  | 1.5378 | 5.3971 |  | 106.9592 | 19667.205
17日 | 15.5397 |  | 280.4389 | 1.0914 |  | 19.73 | 0.0954 |  | 1.7337 | 4.7441 |  | 85.7098 | 18140
18日 | 14.905 |  | 298.3051 | 1.199 |  | 24.0355 | 0.1012 |  | 2.0282 | 5.5688 |  | 111.3504 | 20028
19日 | 15.2134 |  | 286.4049 | 1.0552 |  | 20.0335 | 0.1018 |  | 1.9176 | 6.309 |  | 118.8447 | 18849
20日 | 14.9217 |  | 280.5605 | 1.0148 |  | 19.0843 | 0.0977 |  | 1.8301 | 7.0736 |  | 132.5978 | 18756
21日 | 15.1589 |  | 273.2622 | 1.3853 |  | 25.0951 | 0.0913 |  | 1.639 | 10.7294 |  | 192.6146 | 17935
22日 | 15.5908 |  | 293.0716 | 1.2254 |  | 23.0894 | 0.0836 |  | 1.5726 | 6.513333 |  | 122.41371 | 18796
23日 | 15.8982 |  | 292.818 | 1.179 |  | 21.6778 | 0.0834 |  | 1.5312 | 4.936637 |  | 91.36172 | 18402
24日 | 15.6657 |  | 287.3825 | 1.142 |  | 21.1089 | 0.0798 |  | 1.4659 | 4.4229 |  | 81.6061 | 18360.1855
25日 | 15.2494 |  | 286.3541 | 1.286 |  | 24.1987 | 0.0738 |  | 1.3921 | 4.2812 |  | 80.8356 | 18854
26日 | 15.9681 |  | 304.2027 | 1.2336 |  | 23.6946 | 0.0742 |  | 1.4153 | 3.7004 |  | 70.8569 | 19086
27日 | 15.5268 |  | 300.7094 | 1.3553 |  | 26.0792 | 0.0752 |  | 1.454 | 3.9334 |  | 75.7059 | 19370
28日 | 15.6773 |  | 291.6807 | 1.0145 |  | 18.8439 | 0.08 |  | 1.4879 | 5.4934 |  | 102.1275 | 18607
29日 | 15.513 |  | 310.5148 | 1.0443 |  | 20.9735 | 0.0863 |  | 1.7215 | 5.9162 |  | 118.3265 | 19964
30日 | 15.1162 |  | 289.1021 | 1.4515 |  | 27.9117 | 0.0897 |  | 1.7159 | 9.0039 |  | 173.4685 | 19131
平均值 | 15.219166 |  | 292.000496 | 1.17443 |  | 22.540936 | 0.093193 |  | 1.793173 | 5.397894 |  | 103.283043 | 19191.214643
最大值 | 15.9681 |  | 323.8892 | 1.4515 |  | 27.9117 | 0.1838 |  | 4.0832 | 10.7294 |  | 192.6146 | 22097
最小值 | 14.5709 |  | 273.0716 | 0.919 |  | 18.7067 | 0.0677 |  | 1.2461 | 3.1563 |  | 64.5045 | 17935
月排放总量 |  |  | 8760.0149 |  |  | 676.2281 |  |  | 53.7952 |  |  | 3098.491317 | 575736.4393